前言

欢迎您使用我公司生产的智能数字显示调节仪！使用前，敬请仔细阅读本使用说明书，以期仪表按照您的意愿工作。本仪器的输入、输出、报警、控制方式等，都可以由用户设置。因此，在安装或更新的智能仪表时，如果其参数没有被正确设置，即使它们具有相同型号，也必须由熟悉工业控制现场要求和本仪表性能的技术人员对该仪表进行正确设置，方可在现场安装运行。

如果智能仪表的参数没有被正确设置，则有可能造成不可预知的后果。因误操作、误设置造成的后果，恕我公司不能承担责任。

随机附件

打开包装箱后在您使用之前请确认以下事项。一旦您收到的产品、数量有误或外观上有物理损坏时，请与供货商或我公司联系

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能数字显示调节仪 | 台 | 1 |  |
| 2 | 使用说明书 | 本 | 1 |  |
| 3 | 产品合格证/保修卡 | 份 | 1 |  |

注意事项

- 开箱时如发现仪表因运输而致的破损，请与供货商或我公司联系

- 本系列仪表适用于一般工业场合，如有特殊的使用要求请另行设置保护装置

- 为了您和仪表的安全，请勿带电安装。请使用额定电压的供电电源，正确接线，妥善接地，接通电源后，请不要触摸仪表后部的接线端子，以防触电

- 仪表请安装在室内，安装位置请保证通风顺畅（以防仪表内部温度过高），避开风雨和太阳直射，切勿在下列场合中安装：温度和湿度超过使用条件的场合、有腐蚀性可燃性或爆炸性气体的场合、有大量粉尘、盐及金属粉末的场合、有水、油及化学液体易溅射到的场合、有直接振动或冲击的场合、电磁发生源的场合

- 仪表在靠近电源动力线、强电场、强磁场、产生静电、噪声或交流接触器等干扰的场合应采取相应的屏蔽措施（对于静电产生的干扰，使用屏蔽线较好；对于电磁感应产生的干扰，将测量回路接线等距离密集绞接较好）

- 为避免测量误差，传感器是热电阻时，要使用三根规格相同而且电阻值小于10Ω的铜导线，否则会造成测量误差

- 本仪表的继电器输出若接电感性负载，必须在负载两端（不可在本仪表继电器两端）并接火花吸收电路组成。否则以表继电器触点释放时会因感应电动势造成的拉弧而损坏，同时干扰仪表数字电路而影响正常工作

- 馈电输出仅用作二线制电流变送器的配套电源，该电源在仪表内部与输入采样电路连接，不可作为其他电源使用

- 为延长仪表使用寿命，请定期进行保养维护。请勿自行维修和拆卸仪器。擦拭仪表时请用干净软布，切勿蘸取酒精、汽油等有机溶剂清扫，可能造成变色或变形

- 如果仪表有进水、冒烟、异味、异响等情况时，请立即切断供电电源，停止使用并及时与供货商或我公司取得联系

目   录

第1章  概述---------------------------------------------------------------4

第2章  技术指标----------------------------------------------------------5

第3章  仪表接线----------------------------------------------------------6

3.1  接线方法-----------------------------------------------------------------6

3.2  接线示意-----------------------------------------------------------------6

第4章  基本操作----------------------------------------------------------7

4.1  仪表面板-----------------------------------------------------------------7

4.2  仪表参数-----------------------------------------------------------------8

4.3  仪表校准---------------------------------------------------------------13

第5章  故障处理---------------------------------------------------------15

第6章  应用示例---------------------------------------------------------16

第1章 概述

- 概述

本公司生产的智能化数字调节仪采用了自行研制开发，委托日本集成电路制造商定制生产的专用集成电路，它不仅汇集目前自动控制系统中各类调节仪表的大部分功能，同时还集成了CPU、I/O接口、EPROM和D/A转换等电路，辅以博采众长、精心编制、反复调试的软件系统使本仪表独具以下特点：

- 仪表硬件大幅度减少，系统的组成结构相对简单。在用户申请范围内，多种输入信号兼容。

- 采用了优化设计，工艺显著改善，没有调整电位器，所有的校准和功能可全部通过键盘由软件完成。

- 最多可设定六个报警输出，报警方法可达十种以上，并可对报警参数进行监控。

- 可选加两路D/A输出口，可以对过程量和控制量同时进行光电隔离输出，以确保被控系统的安全可靠。提供5V和24V两个恒压源输出，可满足大多数辅助功能的需求。

- 任何复杂的控制、调节、报警、输出等功能，均可由仪表工进行简单的操作，设定后加以密码保护，使其变成一个傻瓜式仪表，现场操作工将不能修改被锁定的参数。甚至还可做到不让操作工查看。由用户自已设定的四个类别百种级别的抗干扰模式，可适应各种环境的干扰源。

- 线性输入或Pt100X仪表可自定义零点和满度。

第2章 技术指标

- 显示方式：双排四位LED显示测量值

- 显示范围：-1999~9999

- 测量精度：±0.5%FS±1d或±0.2%FS±1d

- 输入信号：

热电偶：K、E、S、B、J、T、R、N，冷端温度自动补偿

热电阻：Pt100、Cu100、Cu50、BA2、BA1、G，各引线电阻均应小于10Ω

直流电压：0~20mV、0~75mV、0~100mV、0~5V、1~5V

直流电流：0~10mA、4~20mA

线性电阻：0~400Ω（远传压力表）

- 报警功能：上限、下限、上下限、上回差、下回差、 双回差、OK方式、绝对值方式等

- 变送输出精度：±0.3%FS，负载能力:500Ω

- 继电器接点容量：AC240V/3A@DC24V/3A（无感负载）

- 仪表工作电压：220V±10V，功耗≤5W

- 仪表开孔尺寸：152*76mm

- 仪表外形尺寸：160*80*90mm

- 仪表净重重量：<1kg

- 工作环境：温度：0~50℃、相对湿度：<85%，无腐蚀性气体，无震动场合

注意

- 技术指标为本系列仪表通用指标，功能配置请以实物为准。

- 技术指标若有与实物仪表不相一致时，请以实物为准。

第3章 仪表接线

3.1 接线方法

建议用带绝缘套的U型压线端子（电源和信号端子均为M3.5螺钉）。

为提高仪表的安全性，接线时请遵守下述警告：

注意

  - 为防止触电，请在接线钱确认供给电源已切断。

  - 为防止火灾，请使用双重绝缘线（电源线建议使用截面积≥1mm²，绝缘600V的导线；继电器输出接线需耐电压性强，截面积≥0.5 mm²的导线）。

  - 在电源回路中请设置空气开关，将本表与总电源隔开。

  - 牢固地拧紧端子螺丝。拧紧力矩：0.5N.m（5kgf.cm）。

  - 测量回路与电源回路需分开铺设，测量对象最好不是干扰源，一旦无法避免，请将测量对象和测量回路绝缘，并将测量对象接地。

3.2 接线示意

注意

- 工程现场的供电电压须限制在仪表的承受电压范围内。

- AO1、AO2表示第1、2路变送输出，K1~K4分别对应SP1~SP4报警输出，TC为热电偶信号，Rtd为热电阻/电阻信号，mA为电流信号，mV/V为电压信号，24V+为馈电输出，RS485为485通讯（A+、B-）。

- 本说明给出的为基本接线图，当仪表功能与基本接线图冲突时，请以实物为准。

第4章 基本操作

4.1 仪表面板

- 显示说明

- 双排数码显示：在运行状态下，上排显示测量值，下排显示上限报警值（SP1），可通过加键将下排显示切换成模拟输出的百分比。在设定状态下，上排显示设置参数代码，下排显示设置参数值。

- 指示灯：A灯是SP1报警指示灯。E灯是SP2报警指示灯。B灯是SP3报警指示灯。C灯是SP4报警指示灯。D灯为通讯指示灯。

- 键盘功能

| 符号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
|  | 设定键 | 运行状态下转入参数设定准备状态； 设定状态时确认上项参数修改值并转入下个参数代码 |
|  | 返回键 | 设定准备状态下进入参数设定状态； 设定状态下返回到上一个参数代码 |
|  | 组合键 | 同时按住退出设定状态 |
|  | 移位键 | 设定状态下移动光标，选中的小数点闪烁提示； 运行状态下无效 |
|  | 减少键 | 设定状态下减少数据，有借位功能； 运行状态下无效 |
|  | 增加键 | 设定状态下增加数据，有进位功能； 运行状态下切换下排数码管数显方式 |

4.2 仪表参数

- 参数设置

- 开启电源，仪表通电，显示测量值。

- 按一下【SET】键，进入设定准备状态，仪表显示SP1或END。

- 再按一下【MAN】键，仪表上排显示SEL，下排显示555。此时通过【RIGHT】键移位，【DOWN】键和【UP】键调整数据，将555改为585后再按【SET】键则可进入B级菜单操作程序。

- 设定过程中按【SET】键确认该键状态下的设定值并自动转入下个参数，按【MAN】键退出当前所设置的参数并返回到上个参数，同时按【SET】和【MAN】组合键即可退出设定状态回到运行状态。

注意

- 非专业人员不得更改B级菜单内容。

- 在设定准备状态可查看或修改报警值（需开通相应权限）、通讯地址。

- 参数说明

[表一：B级菜单]

| 符号 | 设置内容 | 参数属性 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| In | 输入信号选择 | 代码 | 见表二 |
|  | 抗干扰模式选择 | 代码 | 见表三 |
| dIP | 小数点位数选择 | 数字 | 0～3 |
|  | 测量值零位迁移 | 工程量 | -1999～9999 |
| Ldo | 显示量程下限设置 | 工程量 | -1999～9999 |
| LuP | 显示量程上限设置 | 工程量 | -1999～9999 |
| SP1 | 第1路报警参数 | 工程量 | -1999～9999 |

[表一：B级菜单]

| 符号 | 设置内容 | 参数属性 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1h | 第1路报警回差值 | 工程量 | 0～255 |
| P1c | 第1路报警方式 | 代码 | 见表四 |
| SP2 | 第2路报警参数 | 工程量 | -1999～9999 |
| P2h | 第2路报警回差值 | 工程量 | 0～255 |
| P2c | 第2路报警方式 | 代码 | 见表四 |
| SP3 | 第3路报警参数 | 工程量 | -1999～9999 |
| P3h | 第3路报警回差值 | 工程量 | 0～255 |
| P3c | 第3路报警方式 | 代码 | 见表四 |
| SP4 | 第4路报警参数 | 工程量 | -1999～9999 |
| P4h | 第4路报警回差值 | 工程量 | 0～255 |
| P4c | 第4路报警方式 | 代码 | 见表四 |
| SP5 | 第5路报警点参数 | 工程量 | -1999～9999 |
| P5h | 第5路报警回差值 | 工程量 | 0～255 |
| P5c | 第5路报警方式 | 代码 | 见表四 |
| SP6 | 第6路报警参数 | 工程量 | -1999～9999 |
| P6h | 第6路报警回差值 | 工程量 | 0～255 |
| P6c | 第6路报警方式 | 代码 | 见表四 |
| out | 模拟量输出选择 | 代码 | 见表五 |
| odo | 第一变送输出零点对应量程设置 | 工程量 | -1999～9999 |
| ouP | 第一变送输出满点对应量程设置 | 工程量 | -1999～9999 |
| od2 | 第二过程量模拟输出零点量程设置 | 工程量 | -1999～9999 |

[表一：B级菜单]

| 符号 | 设置内容 | 参数属性 | 取值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| ou2 | 第二过程量模拟输出满点量程设置 | 工程量 | -1999～9999 |
| oE1 | 第一路变送零点效正 | 数字 | 校正参数 |
| oE2 | 第一路变送满点效正 | 数字 | 校正参数 |
| oE3 | 第二路变送零点效正 | 数字 | 校正参数 |
| oE4 | 第二路变送满点效正 | 数字 | 校正参数 |
| Ucr | 通讯数据传输方式设置(带通讯出现) | 代码 | 见表六 |
| UAd | 仪表通讯地址 | 数字 | 0～9999 |
| End | 结束 | 数字 | 0～9999 |

[表二：In输入信号代码表]

| 代码 | 输入信号名称或属性 | 代码 | 输入信号名称或属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | K型热电偶 | 14 | 1～5V.DC(线性) |
| 01 | E型热电偶 | 15 | 0～10mA.DC(线性) |
| 02 | S型热电偶 | 17 | 4～20mA.DC(线性) |
| 03 | B型热电偶 | 20 | Pt100型热电阻 |
| 04 | J型热电偶 | 21 | Cu100型热电阻 |
| 05 | T型热电偶 | 22 | Cu50型热电阻 |
| 06 | R型热电偶 | 23 | BA2型热电阻 |
| 07 | N型热电偶 | 24 | BA1型热电阻 |
| 10 | 0～20mV.DC(线性) | 25 | G型热电阻 |
| 11 | 0～75mV.DC(线性) | 26 | Pt100X（-19.99～99.99℃) |

[表二：In输入信号代码表]

| 代码 | 输入信号名称或属性 | 代码 | 输入信号名称或属性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | 0～200mV.DC(线性) | 27 | 0～400Ω(线性) |
| 13 | 0～5V.DC(线性) |  |  |

[表三：抗干扰模式]

| 代码 | 抗干扰类型 |
| --- | --- |
| 0 | 关闭抗干扰功能 |
| 1~9 | 实用于对有规律干扰信号的滤除，数字越大效果越强 |
| 10~99 | 实用于对无规律干扰信号的滤除，数字越大效果越强 |

[表四：位式控制、报警方式代码表]

| 代码十位 | 代码个位 | 表示意义 |
| --- | --- | --- |
| 0 |  | 对操作工隐藏相应的设定值 |
| 2 |  | 禁止操作工修改设定值 |
| 3 |  | 允许操作工修改设定值 |
|  | 0 | 下限报警（上单回差） |
|  | 1 | 上限报警（下单回差） |
|  | 2 | 下限报警（双回差） |
|  | 3 | 上限报警（双回差） |
|  | 4 | 下限报警（下单回差） |
|  | 5 | 上限报警（上单回差） |
|  | 6 | OK报警（双回差内） |
|  | 7 | 绝对报警（双回差外） |

[表五：模拟量输出方式代码表]

| 代码十位 | 代码个位 | 输出电流的方式 |
| --- | --- | --- |
| 0 |  | 0 - 10mA |
| 1 |  | 4 - 20mA |
| 4 |  | 0 - 10mA，允许校正变送输出的零点和满度 |
| 5 |  | 4 - 20mA，允许校正变送输出的零点和满点 |
|  | 0 | 0 - 10mA |
|  | 1 | 4 - 20mA |

注意

- 本仪表可设定两路模拟输出，在设置时请注意，代码的个位对应第一路输出口，代码的十位对应第二路输出口。代码千位与百位数意义同代码个位数一样。

[表六：Ucr通讯数据传输方式设置代码表]

| 提示符 | 可能的值 | 设置参数 | 默认参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| UCR个位 （通讯速度） | 仪表通讯的波特率位2400 | X4 | 06 |
|  | 仪表通讯的波特率位4800 | X5 |  |
|  | 仪表通讯的波特率位9600 | X6 |  |
|  | 仪表通讯的波特率位19200 | X7 |  |
| UCR十位 （通讯校验位） | 停止位前无效验 | 0X或4X |  |
|  | 停止位前奇效验 | 6X |  |
|  | 停止位前偶效验 | 7X |  |
| 默认通讯格式：1个起始位，8个数据位，1个停止位 |  |  |  |

4.3 仪表校准

警告：仪表出厂前已用精密仪器进行严格的校验，一般情况下不要进入，严禁随意按键进行此项操作，否则将影响仪表的工作准确度甚至无法正常工作。仅当仪表多年使用后由于零件老化，示值产生不可逆转的漂移且超出精度范围或改变标准信号型仪表的输入信号类型且具备符合检定规范所要求的准确度的标准器时，才能进行本项操作。

- 按一下【SET】键，进入设定准备状态，仪表显示SP1或END，再按一下【MAN】键，仪表上排显示SEL，下排显示555。此时通过【RIGHT】键移位，【DOWN】键和【UP】键调整数据，将555改为159后再按【SET】键进入输入校准菜单，按[表七]的说明按【SET】键和【MAN】键选择需要校准类型的菜单。

- 根据需校准信号类型，在对应接线端子上接入不低于0.05级的信号源，信号标准值见[表七]。

- 将输入信号调至零点标准值，待下排数码管中显示值稳定后或误差在0.05%范围内时，按一次【DOWN】键自动校准保存。

- 将输入信号调至满度标准值，待下排数码管中显示值稳定后或误差在0.05%范围内时，按一次【UP】键自动校准保存。此后可调节信号源大小，观察下排数码管中显示值是否随信号源大小同步并成线性变化，以判断对标准值的校准是否成功。

- 如校准不成功可重复步骤③、④，并检查相应接线和校准步骤。如校准成功，可按【SET】键进入其他项校准类型的菜单，重复步骤①、②。

注意

- 以上步骤适用E0、E2、E3、E5、E7、E8、E9菜单类型的校准；对于E1菜单即冷端温度的校准，请注意在步骤①中选择E1菜单类型后，仪表会自动检测并显示当前的环境温度，此时需人工从标准测温器上读取室温值，如同仪表所显示的值有误差则手动输入标准值即可。

- 仪表进行校准标定后需进入B级菜单重新设置相对应的参数（如输入信号选择、显示量程下限及上限值、小数点位数等）。

[表七：校准代码及校准值表]

| 校准代码 | 校准项目 | 零点标准值 | 满度标准值 | 对应被校准信号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 | 电阻 | 0Ω | 400Ω | Pt100、BA2等热电阻信号、400Ω电阻信号 |
| E1 | 冷端补偿 | 输入实际环境温度 |  | 冷端温度 |
| E2 | 毫伏 | 0mV | 20mV | B、S、R型热电偶 |
| E3 | 毫伏 | 0mV | 70mV | K、E、J、T型热电偶 |
| E5 | 毫伏 | 0mV | 100mV | 0~200mV信号 |
| E7 | 电压 | 0V | 5V | 0~5V信号 |
| E8 | 电阻 | 30Ω | 100Ω | Cu50、 Cu100、BA1、G型等热电阻信号 |
| E9 | 电流 | 0mA | 20mA | 4~20mA信号 |

第5章 故障处理

本仪表采用了先进的生产工艺，出厂前进行了严格的测试，大大提高了仪表的可靠性。常见的故障一般是操作或参数设置不当引起的。若发现无法处理的故障，请记录故障现象并及时通知供货商或者和我们联系。下表是仪表在日常应用中的几个常见故障：

[表八：常见故障及处理措施]

| 故障现象 | 分析判断及处理措施 |
| --- | --- |
| 无显示 | 1、电源线正确接入指定端子； 2、用万用表测量电源接线端子上电压是否正常。 |
| 显示值闪烁 | 1、输入信号超/欠测量量程； 2、检查In菜单的输入信号类型代码是否与实际输入信号相一致。 |
| 显示值不变化 | 1、检查接线是否正确； 2、检查接线是否有松动、腐蚀、氧化、受潮等接触不良现象； 3、检查In菜单是否设置正确； 4、检查Ldo与LuP的设置是否正确，如该两组数据相同则显示不变化； 5、测量输入端信号是否在正确变化。 |
| 显示值波动大 | 1、检查接线是否有松动、腐蚀、氧化、受潮等接触不良现象； 2、用数字万用表（4位以上的测量分辨率）测量输入信号是否波动，也可直接输入标准信号源给定仪表稳定的信号进行检查； 3、如输入信号有波动为信号问题与本仪表无关，如输入信号无波动，则可能是有干扰，将干扰菜单数据进行适当增加，一般5级即可； 4、外部环境造成显示不稳定的主要原因有：输入信号线、电源线、空间等存在强电磁干扰，对此可采取加线路滤波器、外部屏蔽等方式解决。 |
| 测量值误差大 | 1、检查信号接线是否正确； 2、检查信号接线是否有松动、腐蚀、氧化、受潮等接触不良现象； 3、用万用表测量实际输入信号是否正确； 4、热电阻输入时，检查三线接线是否正确，同时检查自热电阻值仪表的导线电阻值是否大于10Ω。 |
| 继电器输出不正确 | 1、检查接线是否正确； 2、检查接线是否有松动、腐蚀、氧化、受潮等接触不良现象； 3、检查仪表是否具备该功能； 4、检查各报警参数是否设置正确。 |
| 变送输出不正确 | 1、检查仪表是否具备该功能，再检查接线方法是否正确可靠； 2、检查各变送输出参数是否设置正确； 3、检查外接负载的输入阻抗是否大于500Ω。 |

第6章 应用示例

- 热电阻输入示例

例一 热电阻Pt100输入，测量值显示1位小数，上限报警为350.0℃，下限报警为150.0℃，上上限报警为400.0℃，下下限报警为100.0℃，输出信号为4-20mA，变送范围0.0~500.0℃（即0.0℃对应4mA，500.0℃对应20mA）。

菜单设置如下：

In  =20；          =0；       dIP  =1；       =0.0；

SP1 =350.0；     P1h  =0.0；      P1c  =0031；

SP2 =150.0；     P2h  =0.0；      P2c  =0030；

SP3 =400.0；     P3h  =0.0；      P3c  =0031；

SP4 =100.0；     P4h  =0.0；      P4c  =0030；

out =0051；      odo  =0.0；      ouP  =500.0；

- 电流输入示例

例二 配接二线制压力变送器，输入电流4-20mA，显示范围为0-1000KPa，上限报警为850，下限报警为150，输出信号为4-20mA，变送范围0~1000KPa（即0KPa对应4mA，1000KPa对应20mA）。

菜单设置如下：

In  =17；          =0；        dIP  =0；       =0；

SP1 =850；       P1h  =0；        P1c  =0031；

SP2 =150；       P2h  =0；        P2c  =0030；

out =0051；      odo   =0；       ouP  =1000；